Трансформаторный завод
Сайт: transformator-energum.ru

ПАСПОРТ

силового масляного трансформатора серии ТМЗ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия: Трансформатор силовой трехфазный масляный герметичный с защитой масла

Тип: ТМЗ-____ / ____ / ____

Заводской номер: ______________

Дата изготовления: ______________

Завод-изготовитель: ______________

Климатическое исполнение: ______________ (У1 / УХЛ1 / Т1 и др.)

Категория размещения: 1

Нормативные документы:
· ГОСТ 16555-75 (Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные)

· ГОСТ Р 52719-2007

· ГОСТ 11677-89

· ГОСТ 15150-69

· ТУ 16-2012 (или по спецификации завода)



2. РАСШИФРОВКА ТИПООБОЗНАЧЕНИЯ

ТМЗ-Х/10-У(ХЛ)1 

	Обозначение
	Расшифровка

	Т
	Трехфазный трансформатор

	М
	Масляное охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла

	З
	Защита масла с использованием азотной подушки (без расширителя)

	Х
	Номинальная мощность, кВА

	10
	Класс напряжения обмотки ВН, кВ

	У(ХЛ)1
	Климатическое исполнение и категория размещения




3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр
	Значение

	Количество фаз
	3

	Номинальная мощность, кВА
	____ (от 25 до 4000 кВА)

	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	____ (6 / 10)

	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	____ (0,4 / 0,69)

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Схема и группа соединения обмоток
	____ (У/Ун-0 / Д/Ун-11)

	Потери холостого хода, Вт
	____

	Потери короткого замыкания, Вт
	____

	Напряжение короткого замыкания, %
	____ (4,5 / 5,5 / 6,5)

	Ток холостого хода, %
	____

	Диапазон регулирования напряжения (ПБВ)
	±2×2,5%

	Материал обмоток
	Алюминий (по заказу — медь)

	Срок службы
	не менее 25 лет




4. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Параметр
	Значение

	Длина, мм
	____

	Ширина, мм
	____

	Высота, мм
	____

	Полная масса трансформатора, кг
	____

	Масса масла, кг
	____


Примечание: габаритные размеры и полная масса должны соответствовать требованиям ГОСТ 16555-75.


5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

· Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м
· Температура окружающего воздуха:

· для исполнения «У»: от -45 °С до +40 °С
· для исполнения «ХЛ»: от -60 °С до +40 °С
· Относительная влажность воздуха: не более 80% при температуре +25 °С

· Окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая едких паров, газов и токопроводящей пыли в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию

· Режим работы: длительный
· Трансформаторы не предназначены для работы: во взрывоопасной и агрессивной среде; при вибрации и тряске; при частых включениях со стороны питания до 10 раз в сутки

· Допускаются систематические и аварийные перегрузки



6. КОНСТРУКЦИЯ

Трансформаторы серии ТМЗ — силовые масляные понижающие трехфазные двухобмоточные герметичные трансформаторы.

Главная конструктивная особенность — отсутствие расширителя; защита масла осуществляется при помощи азотной «подушки», которая обеспечивает защиту масла от окисления и компенсирует температурные колебания объема масла.
В защитной системе предусмотрены предохранительная диафрагма и реле давления, срабатывающее при достижении давления 0,75 атмосфер.

Основные конструктивные элементы:

1. Активная часть — Ш-образный магнитопровод из холоднокатаной электротехнической стали; цилиндрические слоевые обмотки ВН и НН (алюминиевые, изолированные кабельной бумагой или электрокартоном)

2. Бак — сварной, прямоугольной формы, герметичный

3. Система охлаждения — радиаторы для увеличения поверхности охлаждения

4. Азотная подушка — для защиты масла от окисления и компенсации температурных изменений объема

5. Вводы ВН и НН — на крышке бака, выполнены в виде медной или латунной шпульки, проходящей через изолятор

6. Переключатель ответвлений обмоток (ПБВ) — регулировка напряжения по стороне ВН

7. Предохранительная диафрагма (предохранительный клапан)

8. Реле давления — срабатывает при превышении давления 0,75 атмосфер

9. Маслоуказатель (поплавковый)

10. Пробка для залива масла
11. Пробка для слива масла
12. Пробка (кран) для взятия пробы масла
13. Крюки для подъема — расположены под верхней крышкой бака

14. Болт (клемма) заземления
15. Датчики для контроля температуры верхних слоев масла
16. Заводская табличка
17. Транспортные катки (по заказу)



7. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Регулировка напряжения осуществляется переключателем без возбуждения (ПБВ) по стороне высокого напряжения.

· Диапазон регулирования: ±2×2,5% от номинального напряжения

· Переключение ответвлений производится только при отключенном трансформаторе со стороны НН и ВН



8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

· Трансформатор ТМЗ-____ / ____ / ____ — 1 шт.

· Термометр жидкостный (термосигнализатор) — 1 компл.

· Транспортные катки — 1 компл.

· Контактные зажимы НН — 1 компл.

· Паспорт изделия — 1 экз.

· Инструкция по эксплуатации — 1 экз.

· Отгрузочная документация — 1 компл.

Примечание: по желанию заказчика возможна установка дополнительных приборов и устройств.


9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации: ____ лет со дня ввода в эксплуатацию (но не более ____ лет со дня отгрузки).

Изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предельные отклонения технических параметров:

· Напряжение короткого замыкания: ±10%
· Потери короткого замыкания на основном ответвлении: +10%
· Потери холостого хода: +15%
· Полная масса: +10%


10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Трансформатор ТМЗ-____ / ____ / ____, заводской номер ______________, прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

	Должность
	Подпись
	Дата

	Представитель ОТК
	______________
	______________

	Представитель заказчика
	______________
	______________




11. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется при необходимости)








Дата заполнения паспорта: ______________

